## EXCEL (2)
海南省城镇供水企业水质检测综合报表
单位： | 三亚中法供水有限公司 |  |  |  |  | 统计年月 ： |  | 2025年2月1-28日
序号 | 项目 |  | 检测次数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 合格次数 | 标准要求合格率 | 合格率
1 | 出厂水单项合格率 | *大肠埃希氏菌 | 84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 84 | ≥95% | 100.00%
2 |  | *高锰酸盐指数 | 84 | 1.2 | 0.56 | 0.885 | 84 | ≥95% | 100.00%
3 |  | *浑浊度 | 84 | 0.197 | 0.066 | 0.1076 | 84 | ≥95% | 100.00%
4 |  | *色度 | 84 | <5 | <5 | <5 | 84 | ≥95% | 100.00%
5 |  | *臭和味 | 84 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 84 | ≥95% | 100.00%
6 |  | *肉眼可见物 | 84 | 无 | 无 | 无 | 84 | ≥95% | 100.00%
7 |  | *游离氯 | 84 | 0.66 | 0.31 | 0.447 | 84 | ≥95% | 100.00%
8 |  | *菌落总数 | 84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 84 | ≥95% | 100.00%
9 |  | *总大肠菌群 | 84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 84 | ≥95% | 100.00%
10 | 管网水单项合格率 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 56 | 1.2 | 0.64 | 0.881 | 56 | ≥95% | 100.00%
11 |  | *浑浊度 | 56 | 0.381 | 0.080 | 0.1566 | 56 | ≥95% | 100.00%
12 |  | 色度(度) | 56 | <5 | <5 | <5 | 56 | ≥95% | 100.00%
13 |  | *游离氯 | 56 | 0.67 | 0.07 | 0.313 | 56 | ≥95% | 100.00%
14 |  | 二氧化氯（ClO2）(mg/L) | 5 | 0.14 | 0.05 | 0.078 | 5 | ≥95% | 100.00%
15 |  | 臭和味 | 56 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 56 | ≥95% | 100.00%
16 |  | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 56 | ≥95% | 100.00%
17 |  | *菌落总数 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 56 | ≥95% | 100.00%
18 | 出厂水42项 |  | 900 | - | - | - | 900 | ≥95% | 100.00%
19 | 管网末梢水42项 |  | 90 | - | - | - | 90 | ≥95% | 100.00%
20 | 水质综合合格率 |  | - | - | - | - | - | ≥95% | 100.00%
以《城镇供水水质标准》（CJ/T206-2005）为计算依据。