## EXCEL (2)
海南省城镇供水企业水质检测综合报表
单位： |  | 三亚环投清润供水有限公司 |  | 统计年月 ： |  | 2025年6月1-30日
序号 | 项目 |  | 检测次数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 合格次数 | 合格率
1 | 原水9项单项合格率 | 粪大肠菌群(MPN/L) | 90 | 19863 | 10 | 3411.3 | 90 | 100.00%
2 |  | 浑浊度(NTU) | 90 | 252 | 1.17 | 51.694 | 90 | 100.00%
3 |  | 色度(度) | 90 | 80 | 10 | 23.5 | 90 | 100.00%
4 |  | 臭和味 | 90 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 90 | 100.00%
5 |  | 肉眼可见物 | 90 | 含少许异物 | 含少许异物 | 含少许异物 | 90 | 100.00%
6 |  | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 90 | 4.32 | 1.36 | 2.636 | 90 | 100.00%
7 |  | 氨氮(mg/L) | 90 | 0.55 | 0.02 | 0.128 | 90 | 100.00%
8 |  | 菌落总数(CFU/mL) | 90 | 3.8×102 | 10 | 1.352×102 | 90 | 100.00%
9 |  | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 90 | 2005 | 未检出 | 1048.45 | 90 | 100.00%
10 | 地表水29项 | 水温(℃) | 3 | 30 | 30 | 30 | 3 | 100.00%
11 |  | pH | 3 | 7.96 | 7.61 | 7.81 | 3 | 100.00%
12 |  | 溶解氧(mg/L) | 3 | 7.62 | 7.26 | 7.467 | 3 | 100.00%
13 |  | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 2.56 | 2.00 | 2.187 | 3 | 100.00%
14 |  | 化学需氧量（COD)(mg/L) | 3 | <16 | <16 | <16 | 3 | 100.00%
15 |  | 五日生化需氧量（BOD5）(mg/L) | 3 | 2.32 | 1.98 | 2.09 | 3 | 100.00%
16 |  | 氨氮(mg/L) | 3 | 0.07 | 0.05 | 0.057 | 3 | 100.00%
17 |  | 总磷（以P计）(mg/L) | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | 100.00%
18 |  | 总氮（湖、库、以N计）(mg/L) | 3 | 0.36 | 0.26 | 0.307 | 3 | 100.00%
19 |  | 铜(mg/L) | 3 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 3 | 100.00%
20 |  | 锌(mg/L) | 3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 3 | 100.00%
21 |  | 氟化物(mg/L) | 3 | 0.33 | 0.12 | 0.197 | 3 | 100.00%
22 |  | 硒(mg/L) | 3 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 3 | 100.00%
23 |  | 砷(mg/L) | 3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 3 | 100.00%
24 |  | 汞(mg/L) | 3 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 3 | 100.00%
25 |  | 镉(mg/L) | 3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 3 | 100.00%
26 |  | 铬 （六价）(mg/L) | 3 | 0.028 | 0.012 | 0.018 | 3 | 100.00%
27 |  | 铅(mg/L) | 3 | 0.0053 | <0.0025 | 0.0026 | 3 | 100.00%
28 |  | 氰化物(mg/L) | 3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 3 | 100.00%
29 |  | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | 3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 3 | 100.00%
30 |  | 石油类(mg/L) | 3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 3 | 100.00%
31 |  | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 3 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 3 | 100.00%
32 |  | 硫化物(mg/L) | 3 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 3 | 100.00%
33 |  | 粪大肠菌群(MPN/L) | 3 | 148 | 63 | 95 | 3 | 100.00%
34 |  | 硫酸盐(mg/L) | 3 | 3.94 | 2.41 | 3.11 | 3 | 100.00%
35 |  | 氯化物(mg/L) | 3 | 6.02 | 4.95 | 5.54 | 3 | 100.00%
36 |  | 硝酸盐 (以N 计)(mg/L) | 3 | 0.17 | 0.15 | 0.157 | 3 | 100.00%
37 |  | 铁(mg/L) | 3 | 0.58 | 0.09 | 0.32 | 3 | 50.00%
38 |  | 锰(mg/L) | 3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 3 | 100.00%
39 | 综合水质合格率 |  | 857 | - | - | - | - | 97.31%
备注 |  | （1）各单项合格率（%）= 单项检验合格次数/单项实检次数×100%。 （2）以《地表水环境质量标准》（GB2828-2002）Ⅲ类为计算依据。